НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»

Відокремлений підрозділ

### Південноукраїнська АЕС

Інформаційний вісник ВП ПАЕС №  ,

7 липня 2023 р.

Екологічна обстановка в зоні розташування ВП ПАЕС

За інформацією відділу охорони навколишнього середовища 
ВП «Південноукраїнська АЕС» середньомісячні гідрометеорологічні показники в червні 2023 року були наступними:

| Гідрологічні параметри |  | Розмірність | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Річка Південний Буг - водомірний пост «Костянтинівка» | Температура води | оС | 23,4 |
|  | Рівень води | м БС* | 18,92 |
|  | Витрата води | м3/с | 11,8 |
| Ташлицька водойма-охолоджувач (пост ОГМС) | Температура води | оС | 28,1 |
|  | Рівень води | м БС | 99,52 |
| Підвідний канал | Температура води | оС | 26,8 |
| Відвідний канал | Температура води | оC | 34,1 |
| Метеорологічні параметри |  |  |  |
| Швидкість вітру |  | м/с | 3,0 |
| Напрям вітру (переважаючий) |  | румб | ПнС |
| Температура повітря: |  |  |  |
| середня температура за місяць |  | оC | 21,2 |
| середня температура за багаторічний період по станції Южноукраїнськ |  | оC | 21,0 |
| середня максимальна температура за місяць |  | оC | 27,3 |
| абсолютний максимум |  | оC | 34,7 |
| середня мінімальна температура за місяць |  | оC | 14,8 |
| абсолютний мінімум |  | оC | 6,3 |
| Відносна вологість повітря |  | % | 659 |
| Атмосферний тиск |  | мм рт. ст. | 751,5 |
| Сума атмосферних опадів: |  |  |  |
| за місяць |  | мм | 29,1 |
| середня за багаторічний період |  | мм | 62,6 |
| усього з початку року |  | мм | 171,3 |
| Примітка. * Рівні води наведені в абсолютних позначках (Балтійська система висот) |  |  |  |

Гідрометеорологічні спостереження

Виміри рівня та температури води в річці Південний Буг проводилися щоденно о 
8-й годині, в Ташлицькій водоймі-охолоджувачі – щоденно двічі на добу - о 8-й і 20-й годині.

У червні 2023 року було виконано 5460 вимірів за 25 метеорологічними показниками та передано споживачам  ВП ПАЕС три штормові попередження про несприятливі метеоумови за фактичними матеріалами спостережень метеорологічної групи ОГМС.

Хімічні дослідження водних об'єктів під час продувки Ташлицької водойми-охолоджувача

Еколого-хімічна лабораторія відділу охорони навколишнього середовища здійснює відбір проб води відповідно до затверджених технологічних регламентів.

Під час проведення робіт з продувки* Ташлицької водойми-охолоджувача (ТВО) 
у червні 2023 року виконані хімічні аналізи проб води річки Південний Буг
(район насосної підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача), Ташлицької водойми-охолоджувача та Олександрівського водосховища (500 м нижче від місця скиду).

Результати контролю процесу продувки ТВО на прикладі сульфатів і сухого залишку,
як для значимих показників якості води, наведено в таблиці:

| Інгредієнт, що визначається | Одиниці виміру | Річка Південний Буг (р-н насосної підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача) |  | Ташлицька водойма-охолоджувач |  | Олександрівське водосховище (500 м нижче скиду продувних вод) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГДК* | факт | затверджені допустимі концентрації** | факт | затверджені допустимі концентрації*** | факт |
| Сульфати | міліграм/дм3 | 100 | 89 | 400 | 380 | 117,92 | 90 |
| Сухий залишок | міліграм/дм3 | 1000 | 622 | - | 1268 | - | 625 |
| Примітка. * ГДК вказано для водойм рибогосподарського призначення; ** затверджені допустимі концентрації згідно з дозволом на спецводокористування для ТВО; *** затверджені допустимі концентрації згідно з дозволом на спецводокористування для ОГЕС |  |  |  |  |  |  |  |

За результатами екологічного моніторингу можна зробити наступні висновки:

- на підставі результатів спостережень за основними метеорологічними параметрами червень 2023 року був теплим і сухим місяцем. Середньомісячна температура повітря становила 21,2 оС за норми 21,0 оС. У звітному місяці випало 29,1 мм опадів, що в 2,2 раза менше від норми (62,6 мм);

- стан водних об’єктів зони розміщення ПАЕС відповідає сезонним середньостатистичним показникам;

- за характеристикою водності річки Південний Буг червень 2023 року характеризується як маловодний 99 % забезпеченості**;

- продувка Ташлицької водойми-охолоджувача здійснюється згідно з вимогами природоохоронного законодавства України.

*Продувка Ташлицької водойми-охолоджувача - часткова заміна води водоймища, що виконується для поповнення безповоротних втрат, підтримки рівня води з метою поліпшення охолоджувальної здатності водойми-охолоджувача. Скид продувних вод регламентований і справляє мінімальний вплив. 
Так, уже в контрольному створі Олександрівського водосховища (на відстані 500 м від скиду продувних вод) показник мінералізації річкової води за сухим залишком практично вирівнюється.

**Забезпеченістю гідрологічної величини називається імовірність того, що вказане значення цієї величини може бути перевищене серед сукупності всіх можливих її значень. Виражається у відсотках або частках від загальної сукупності значень. У процентному значенні змінюється від 0 до 25 - багатоводна фаза, 
25-75 - середнє значення, 75-99 - маловодна фаза, 99% і більше - катастрофічно маловодна.

Відділ охорони навколишнього середовища