## Аркуш 1
plant_name | unit_number | date | INES_level | event_influence | scram | electricity_losses | event_description
ХАЕС | 1 | 2018-04-03 | 0 | 2 | 0 | 1174.136 | Отключение энергоблока №1 от сети действием защиты от внутренних повреждений генератора (ЗЗГ-1) вследствие повреждения верхнего стержня паза 22 обмотки статора ТГ.
ЗАЕС | 6 | 2018-04-08 | 0 | 2 | 1 | 22.5 | Останов реакторной установки энергоблока №6 действием АЗ по факту отключения ТПН-1,2 из-за снижения давления на всасе питательных насосов до уставки срабатывания защиты.
ЗАЕС | 2 | 2018-05-23 | 0 | 2 | 0 | 121.6 | Разгрузка и отключение энергоблока №2 для устранения сви¬ща по основному металлу штуцера трубопровода байпаса обратного клапана TQ12S09.
ХАЕС | 1 | 2018-06-03 | 0 | 1 | 0 | 5.988 | Разгрузка энергоблока №1 на величину более 25% Nэл. вследствие отключения ТПН-1 ложным действием защиты по осевому сдвигу ротора турбины ТПН-1
ХАЕС | 2 | 2018-06-08 | 0 | 2 | 0 | 19.978 | Отключение энергоблока №2 от сети ложным воздействием на КАГ-24 по цепям технологических защит
ЮУАЕС | 2 | 2018-06-14 | 0 | 2 | 0 | 98.67 | Разгрузка и отключение энергоблока от сети из-за повышения температуры и вибрации опорного подшипника № 12 турбоагрегата.
РАЕС | 2 | 2018-07-16 | 0 | 1 | 0 | 4.379 | Разгрузка энергоблока № 2 в результате отключения ТГ-4 действием электрических защит генератора из-за повреждения кабеля питания трансформатора возбуждения.
ХАЕС | 2 | 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неработоспособность канала системы безопасности 2VF30, в связи с отказом регулирующего клапана 2VF60S05
ЮУАЕС | 3 | 2018-09-14 | 0 | 1 | 0 | 9.19 | Разгрузка энергоблока на величину более 25 % Nэл из-за отключения ГЦН-3 действием защиты по снижению давления масла перед главным упорным подшипником менее 0,6 кгс/см2, вследствие ложного (самопроизвольного) закрытия пневмоарматуры подачи масла к ГЦН-3 (3YD30S04).
ХАЕС | 2 | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срабатывание 1 и 3 КСБ энергоблока №2 по факту обесточивания секций 6 кВ надёжного питания, вследствие отключения РТСН 0ВТ03, 0ВТ04, вызванного ошибкой персонала
ЗАЕС | 2 | 2018-09-22 | 0 | 2 | 0 | 141.7 | Разгрузка и отключение от сети энергоблока №2 для устранения дефекта на неотсекаемом участке трубопровода автономного контура ГЦН-3 между ВЦЭН YD31D01 и обратным клапаном YD31S04
ЗАЕС | 4 | 2018-10-18 | 0 | 2 | 1 | 0 | Останов реакторной установки действием АЗ по формированию сигнала о снижении уровня в ПГ-1 при подъеме мощности РУ до 35% после ППР-2018
ЗАЕС | 4 | 2018-10-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нарушение условий безопасной эксплуатации энергоблока, вызванное невыполнением проверок работоспособности 1,3 КСБ после выявления неработоспособности 2КСБ во время планового опробования..
ЮУАЕС | 3 | 2018-10-17 | 0 | 2 | 0 | 89 | Разгрузка и отключение энергоблока от сети действием защиты турбоустановки из-за неисправности системы регулирования турбины.
РАЕС | 1 | 2018-12-22 | 0 | 1 | 1 | 11.59 | Останов РУ энергоблока № 1 действием АЗ по сигналу «Перепад давления на реакторе больше 2,8 кгс/см2 при работе менее 6-ти ГЦН» по причине формирования сигнала об отключении 1ГЦН-2, 5 (при включенном их состоянии) из-за повреждения измерительного трансформатора ТН-1ГЦН-2,5 на секции 6 кВ 2РА. Заклинивание роторов ТГ-1 с последующим отключением ВПУ-1.
ХАЭС | 1 | 2018-11-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | Отключение блока от сети действием защиты турбины по повышению уровня в ПГ-2 из-за нестабильной работы регуляторов уровня в ПГ по причине отказа РК 1RQ50S02
ХАЕС | 2 | 2018-12-13 | 0 | 2 | 0 | 18.233 | Отключение энергоблока №2 от сети действием земляной защиты генератора (ЗЗГ-1)
ЗАЕС | 6 | 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неплотность уплотнения главного разъёма ГЦН-4 (6YD40D01) выявленная при комиссионном осмотре 1 контура в период ППР-2018 энергоблока №6 при состоянии РУ "горячий останов".
РАЕС | 1 | 2019-01-18 | 0 | 2 | 0 | 14.401 | Отключение энергоблока от энергосети из-за закрытия стопорных клапанов ТГ‑5.
ЗАЕС | 3 | 2019-02-25 | 0 | 2 | 0 | 358.1 | Отключение энергоблока №3 от сети действием защиты от внутренних повреждений генератора (поперечной дифференциальной защиты обмотки статора Г-3) вследствие повреждения стержня линейного верхнего паза №42 со стороны возбудителя
РАЕС | 3 | 2019-04-15 | 0 | 1 | 0 | 9.062 | Разгрузка энергоблока № 3 до Nт = 67% Nном из-за отключения 3ГЦН-4 по причине обесточения секции 6 кВ 3ВВ вследствие замыкания на «землю» фазы «В» трансформатора 6/0,4 кВ 3BU-22-2 и возникновения дуги, приведшей к короткому замыканию в ячейке № 8 секции 3ВВ.
РАЕС | 3 | 2019-04-29 | 0 | 2 | 0 | 28.886 | Отключение энергоблока № 3 от сети действием электрических защит при повреждении автотрансформатора 7АТ связи ОРУ-110 кВ с ОРУ-330 кВ.
РАЕС | 3 | 2019-05-25 | 0 | 2 | 0 | 136.36 | Разгрузка энергоблока № 3 с последующим отключением от сети по причине отказа регулирующих клапанов 3ТК82S02, 3ТК81S02 продувки 1-го контура
ЗАЕС | 5 | 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срабатывание КСБ-1 и КСБ-3 во время ППР энергоблока №5 вследствие обесточивания секций надежного питания 6 кВ ВV, ВХ после отключения резервных трансформаторов собственных нужд РТСН-5,6 ложным сигналом устройств пожаротушения
ЗАЕС | 1 | 2019-07-10 | 0 | 2 | 0 | 100.9 | Разгрузка и отключение энергоблока №1 от сети из-за капельной течи по фланцевому соединению №2 воздушника реактора
ХАЕС | 1 | 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срабатывание ИПУ КД YP23 в состоянии РУ «Останов для испытаний» в результате ложной работы технологической защиты от «холодной переопрессовки».
РАЕС | 3 | 2019-09-12 | 0 | 1 | 0 | 5.661 | Разгрузка энергоблока № 3 до NТ = 67% Nном из-за отключения ГЦН 3YD30D01 по обесточению секции 3ВС (отключение рабочего ввода секции з запретом включения резервного питания).
ЗАЕС | 1 | 2019-10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | Неуспешный запуск дизель-генератора 1ДГ-1 при обесточивании секции 1ВV и нахождении РУ в состоянии «перегрузка топлива»
ЮУАЕС | 3 | 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запуск дизель-генераторов ДГ-1 и ДГ-3, находящихся в режиме «Дежурство», по факту обесточивания секций КРУ-6 кВ систем безопасности 3BV и 3BX в режиме эксплуатации РУ «Останов для ремонта».
ЗАЕС | 4 | 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неработоспособность 2-го канала системы аварийного (надёжного) электроснабжения при проведении ТО-10 на время, не превышающее разрешённого ТРБЭ.
ЮУАЕС | 3 | 2020-01-04 | 0 | 2 | 1 | 51.15 | Останов РУ действием АЗ из-за отключения 2-х ТПН в процессе переходного процесса, вызванного отключением энергоболока №3 от сети действием защит системы возбуждения генератора.
ЗАЕС | 2 | 2020-01-08 | 0 | 2 | 0 | 8.4 | Отключение энергоблока № 2 от сети из-за ложного срабатывания дифференциальной защиты ошиновки.
РАЕС | 3 | 2020-02-01 | 0 | 2 | 0 | 27.122 | Отключение энергоблока № 3 от сети действием защиты от замыкания на «землю» в сети генераторного напряжения из-за повреждения опорного изолятора токопровода 24 кВ
РАЕС | 3 | 17.02.2020 | 0 | 1 | 0 | 9.655 | Разгрузка энергоблока № 3 более 25% от уровня электрической мощности непосредственно ей предшествовавшего вследствие повреждения торцевого уплотнения бустерного насоса 3ТПН-2
ХАЕС | 2 | 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неработоспособность 2 канала обеспечивающей системы безопасности из-за превышения времени восстановления напряжения на секции после прохождения сигнала на запуск ДГ
РАЕС | 3 | 2020-04-29 | 0 | 2 | 0 | 7.591 | Отключение энергоблока №3 от сети действием защиты от потери возбуждения генератора
ЗАЕС | 6 | 2020-05-14 | 0 | 2 | 0 | 0 | Разгрузка и отключение от сети энергоблока №6 для выявления и устранения причин повышения газоаэрозольной активности в гермооболочке энергоблока
РАЕС | 1 | 2020-05-18 | 0 | 2 | 1 | 6.988 | Останов реакторной установки действием АЗ-1 по факту отключения ГЦН, вследствие потери расхода промежуточного контура ГЦН из-за несанкционированного изменения положения пневмоотсечной арматуры 1ПКГ-13 на сливном трубопроводе промконтура ГЦН.
ХАЕС | 2 | 2020-05-20 | 0 | 1 | 0 | 1.397 | Розвантаження енергоблоку на величину більше 25% від рівня потужності що їй передував через помилкові дії персоналу.
ЗАЕС | 5 | 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срабатывание 1КСБ из-за обесточивания секции 6 кВ 5BV во время ППР энергоблока №5 и в состоянии РУ "перегрузка топлива".
ЗАЕС | 3 | 2020-06-29 | 0 | 2 | 0 | 2.9 | Отключение энергоблока №3 от сети резервной максимальной токовой защитой обратной последовательности (МТЗОП) с переводом ГТ-3 на собственные нужды энергоблока
ЗАЕС | 4 | 2020-09-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | Неуспешный запуск дизель-генератора 4ДГ-3 при выполнении регламентных работ по проверке разрывных защит второго контура при нахождении РУ в состоянии "Холодный останов" и 4ДГ-1 в состоянии «ремонт»
РАЕС | 1 | 2020-12-12 | 0 | 2 | 1 | 54.227 | Останов РУ энергоблока № 1 действием АЗ из-за повреждения блочного тр-ра Т-2 и неполнофазного отключения выключателя ОРУ-330 В-20.
ХАЕС | 2 | 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спрацювання 3 КСБ по факту знеструмлення секції надійного живлення 6 кВ 2ВХ у стані РУ «Зупинення для ремонту»
ХАЕС | 2 | 2021-02-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | Зупинення РУ дією АЗ за фактом зниження частоти на 3 із 4 секцій живлення ГЦН менше 46 Гц через відключення резервних трансформаторів власних потреб 0ВТ03, 0ВТ04 внаслідок хибного спрацювання диференціального захисту 0ВТ03
ЗАЕС | 4 | 2021-04-06 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | Розвантаження енергоблока №4 до 67% Nном дією РОП через відключення ГЦН-1 внаслідок знеструмлення секції 6 кВ ВА, яке було спричинено помилковою дією мікропроцесорного пристрою серії РЗЛ-06 з подальшим запуском 1 КСБ.
ХАЕС | 2 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Непрацездатність 3-го каналу системи аварійного впорскування бору високого тиску, при виконанні планового випробування 3-го каналу системи безпеки у стані РУ «Робота на потужності»
ЗАЕС | 4 | 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Непрацездатність 2 каналу системи аварійного (надійного) електропостачання при проведенні регламентних випробувань (ТО-10) на час, що не перевищує дозволеного ТРБЕ.
РАЕС | 4 | 2021-05-26 | 0 | 1 | 0 | 7.65 | Pозвантаження енергоблоку № 4 більше 25% NЕл від рівня потужності, що безпосередньо йому передував, через відключення 4YD40D01 внаслідок закриття засувки 4TK54S05 по причині виходу з ладу блоку УКТЗ типу БКЛ2-ДПИ.
ЗАЕС | 2 | 2021-05-30 | 0 | 1 | 0 | 11.8 | Розвантаження енергоблоку №2 на величину більше 25% від рівня потужності що йому передував через відключення ГЦН-1,3 внаслідок витоку оливи зі зварного з’єднання на трубопроводі подачі оливи до ГЦН-1
ХАЕС | 2 | 2021-06-18 | 0 | 2 | 1 | 59.346 | Спрацювання аварійного захисту РУ по факту відключення останнього ТЖН при нейтронній потужності реактора більше 25% Nном.
РАЕС | 4 | 2021-06-25 | 0 | 2 | 1 | 32.343 | Зупинка РУ дією АЗ по «Періоду зміни нейтронного потоку менше 10 секунд» після відключення енергоблоку № 4 від мережі хибною дією резервного диференційного захисту блоку.
ЮУАЕС | 1 | 12.07.2021 | 0 | 1 | 0 | 3.78 | Разгрузка энергоблока регламентными действиями персонала на величину 35 % Nэл от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего, вызванная перемещением ОР СУЗ 09-40 (1 гр. УПЗ) до нижнего концевого выключателя вследствие неисправности блока силового управления БСУ-3 ПТК СГИУ-Р.
РАЕС | 1 | 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Короткочасне подвійне відкриття головного клапана 1МП164 енергоблоку № 1 сигналом, що був хибно сформований схемою керування електромагнітним клапаном ІЗП 1ПГ-4 (1МП164).
ЗАЕС | 6 | 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відмова важливого для безпеки АС обладнання при виконанні пускових операцій енергоблоку №6 у ППР-2021 через втрату герметичності лінії управління ІПУ ПГ ТХ50S03
ЗАЕС | 5 | 2021-09-11 | 0 | 2 | 0 | 14.3 | Розвантаження з подальшим відключенням від мережі енергоблоку №5, згідно з заявкою для усунення пошкодження трансформаторів струму ТА11, встановлених у нульових виводах фази «В» генератора Г-5.
РАЕС | 1 | 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Несанкціоноване закриття арматури 12П-1 через відмову блоку управління механізмом типу засувка БУМЗ-1 зі складу 9ШДУ-1 ПТК 1КСБ-3.
ЗАЕС | 2 | 2021-11-30 | 0 | 2 | 0 | 0 | Відключення від мережі енергоблоку №2 дією захисту 1-го комплекту від втрати збудження ГТ-2 під час виконання комплексних електричних випробувань у режимі недозбудження.
РАЕС | 4 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запуск дизель-генератора ДГ‑42, що знаходився в режимі чергування, через помилкове знеструмлення секції 6кВ надійного живлення 4BW енергоблоку № 4 ремонтним персоналом ЦТАВ.
ПАЕС | 3 | 2022-01-22 | 0 | 2 | 0 | 34.81 | Розвантаження енергоблока персоналом ВП ПАЕС з подальшим його відключенням від мережі, зумовлене пошкодженням корпусу зворотного клапану з сервоприводом 2 відбору турбоагрегату.
ЗАЕС | 4 | 2022-01-25 | 0 | 2 | 0 | 38.9 | Розвантаження енергоблоку №4 персоналом АС з подальшим його зупином для усунення витоку водню з газової системи водневого охолодження генератора.
ХАЕС | 1 | 2022-01-25 | 0 | 2 | 1 | 28.306 | Переведення РУ в підкритичний стан дією АЗ за сигналом «Снижение уровня котловой воды в любом из четырех ПГ более чем на 650 мм от Hном при работающем ГЦН соответствующей петли» після відключення блоку від мережі хибним спрацюванням поздовжнього диференціального захисту блокового трансформатора.
ЗАЕС | 2 | 2022-02-15 | 0 | 2 | 0 | буде уточнено | Розвантаження та відключення ЕБ № 2 від мережі для усунення нещільності люка завантажувального ТС40 (СВО-1).
ЗАЕС | 0 | 2022-03-03 | 3 | 2 | 0 | 1058.6 | Обстріл та захоплення майданчику Запорізької АЕС (ЗАЕС) військовими російської федерації (рф).
РАЕС | 3 | 2022-03-29 | 0 | 1 | 0 | 0.77342 | Розвантаження енергоблоку № 3 більше 25 % Nелектр. від рівня потужності, що безпосередньо йому передував, яке зумовлене відключенням 3ТЖН-2.
ХАЕС | 1 | 2022-03-30 | 0 | 2 | 0 | 154.504 | Розвантаження енергоблоку №1 персоналом з подальшим його зупином, яке зумовлено несправністю імпульсного клапану імпульсно-запобіжного пристрою парогенератора 1ТХ50S04
ХАЕС | 2 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пошкодження турбоагрегата під час проведення пускових випробувань системи автоматичного регулювання турбіни на холостому ходу
ХАЕС | 2 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спрацювання 1÷3КСБ через формування сигналу розривного захисту другого контуру при розхолоджуванні РУ внаслідок помилкових дій персоналу.
ЗАЕС | 4 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | Відмова підігрівача високого тиску «ПВТ 6А» під час введення в роботу.
ПАЕС | 2 | 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відмова ущільнення фланцевого зʹєднання трубопроводу скидання конденсату пари СПП з корпусом ПВТ.
ПАЕС | 3 | 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відмова механізму фіксації байонетного зчеплення штанги приводу СУЗ з поглинаючими стрижнями (ПС) СУЗ 09-38, виявлена на мінімально контрольованому рівні (МКР) потужності під час регламентних випробувань.
ПАЕС | 3 | 2022-05-21 | 0 | 2 | 0 | 22.55 | Відключення енергоблока № 3 від енергомережі дією захисту системи збудження від перевантаження струмом обмотки ротору турбогенератора ТГ-3 внаслідок пошкодження ізоляції силового кабелю живлення обмотки збудження збудника GE-2.
ЗАЕС | 4 | 2022-05-29 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | Розвантаження енергоблока №4 з 76% до 67% Nном дією РОП через відключення ГЦН-4 внаслідок знеструмлення секції 6 кВ ВВ хибною роботою пристрою резервування відмови вимикача (ПРВВ) мікропроцесорного пристрою серії РЗЛ-06 з наступним запуском 2 КСБ.
ХАЕС | 1 | 2022-06-01 | 0 | 1 | 0 | 0.425 | Відмова елемента 2-го класу панелі силового управління (ПСУ) в частині управління органом регулювання СУЗ з координатою 08-29, що призвело до його самовільного переміщення на нижні кінцеві вимикачі (НКВ).
РАЕС | 3 | 2022-06-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | Непрацездатність третього каналу СБ по причині знеструмлення секцій 0,4 кВ 3СХ01, 3СХ02 при знаходженні другого каналу СБ в режимі «ремонт», що призвело до вичерпання резерву каналів СБ (стан РУ – «перевантаження палива»).
ЗАЕС | 5 | 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ручне відключення 5ГЦН-1 внаслідок відмови вимірювального перетворювача потужності типу МТЕ.
ЗАЕС | 0 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Знеструмлення магістралі резервного живлення 1-6 ВМ разом з резервними вводами секцій 6 кВ 1-6 ВВ внаслідок пошкодження кабелю живлення магістралі 1-6 ВМ
ЗАЕС | 3 | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | буде уточнено | РУ у стані «Перевантаження палива» у роботі 3TQ22D01 по схемі ремонтного розхолоджування. Через знеструмлення РТПВ-1, 2 відбулося знеструмлено секцій ВА, ВВ і запуск ЗДГ-1 та ЗДГ-2 та механізмів СБ відповідно до алгоритну ступінчастого пуску.
ХАЕС | 2 | 2022-08-05 | 0 | 2 | 0 | 17.675 | Відключення турбоагрегата хибною дією захисту по зниженню витрати охолоджуючої води через теплообмінники системи охолодження обмотки статора генератора.
ЗАЕС | 4 | 2022-08-07 | 0 | 2 | 1 | буде уточнено | РУ у стані «Робота на потужності» Nру=280 МВт, 1, 2, 3 КСБ у режимі чергування. О 12:40 Сталося відключення повітряної лінії Пл-Каховська і спрацювання аварійного захисту 1,2 комплект АЗ-ПЗ. РУ переведено в підкритичний стан. Зауваження відсутні.
ЗАЕС | 5.6 | 2022-08-25 | 0 | 2 | 1 | буде уточнено | О 12:09 пожежа у лісовій смузі, відключення повітряної лініії 750кВ «Дніпровська», спрацювання АЗ РУ ЕБ№5 за фактом «Исчезновение силового питания 220В 50Гц на двух вводах силового питания СУЗ», відключення ВНВ-750, КАГ-24. О 12:11 Запуск 5ДГ-1,2,3 – зауваження відсутні. Відключення 5ГЦН-1,2,3,4. О 12:21 уведено у роботу повітряну лініію 750кВ «Дніпровська». О 12:30 ЕБ№6 після синхронизації підключено до мережі, розпочато навантаження. О 12:30 ЕБ№5 увімкнено ВНВ-750, подано напругу на секції BA,BB,BC,BD. О 13:10 відключено 5ДГ-1,2,3. О 14:13 ЕБ№6 Nел=640МВт, повторне відключення повітряної лініії 750кВ «Дніпровська»,спрацювання АЗ РУ за фактом «Падение частоты на 3 из 4 секций питания ГЦН менее 46 Гц».Запуск 6ДГ-1,2,3 – зауваження відсутні. Відключення 6ГЦН-1,2,3,4. О 14:38 уведено у роботу повітряну лініію 750кВ «Дніпровська» О 15:00 ЕБ№6 увімкнено ВНВ-750 подано напругу на секції BA,BB,BC,BD. Відключено 6ДГ-1,2,3.
ХАЕС | 1 | 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виявлення сторонніх предметів в опорному стакані шахти реактора з координатою 08-31.
ЗАЕС | 5 | 2022-09-01 | 0 | 2 | 1 | 34.4 | Відключення від мережі енергоблоку №5 з подальшим переведенням РУ в підкритичний стан дією аварійного захисту «Исчезновение силового питания 220 В 50 Гц на двух вводах СУЗ с выдержкой времени 3 с», внаслідок короткого замикання на «землю» фази «В» через перебитий грозозахисний трос між опорами №7-8 гнучкої лінії зв’язку 750 кВ (ГЛЗ-2) енергоблоку №2.
РАЕС | 4 | 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Непрацездатність першого каналу системи безпеки енергоблоку № 4 (4КСБ-1), виявлена під час планового комплексного випробування.
ЗАЕС | 6 | 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.09.2022 о 01:13:00 після активних бойових дій дією диференційного захисту ошиновки відключено Т-6, ЛВП 330, РТВП-5, 6 та пошкоджено три з п’яти ліній зв’язку ГЛЗ-6 750 кВ, що призвело до знеструмлення секцій BA, BB, BC, BD. Секції BA від BL, BD від BN, BB та BC повне знеструмлення з наступним запуском ДГ-2, 3 згідно проєктного алгоритму без зауважень. О 01:50 секції BB, BCзаживлені від РТПВ-1, 2. О 02:00 ДГ-2, 3 відключені. Енергопостачання ВП енергоблока від РТПВ-1, 2.
ЗАЕС | 6 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стався вибух в районі енергоблока № 6 зі сторони АКС-2. Внаслідок вибуху пошкоджено кабельні короба секцій, в яких прокладено кабелі трансформаторів BS91 та BS89. Виявлено пошкодження ТН ГЦН-4 ф. «В».
ЗАЕС | 6 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.10.2022 власні потреби енергоблока № 6 заживлені від РТВП-1, 2. Ведеться ремонт блокового трансформатору Т-6 після подій 29.09.2022. В 16:52 о 06.10 під час обстрілів пошкоджено ЛСН-150 кВ ЗаТЕС-ЗАЕС, внаслідок чого відключено РТВП-1, 2, зникло живлення секцій 6 кВ ЕБ 6, за фактом знеструмлення власних потреб ЕБ включено 6ДГ-1,2,3, 5,6РДСО – без зауважень. 17:15 магістралі резервного живлення заживлено BL від 1BA, BM від 2BB, BP від 3BC, BN від 4BO – без зауважень. 17:43 секції 6 кВ ЕБ6 заживлено від МРЖ. 18:35 відключено 6ДГ-1,2,3, 5,6РДСО – без зауважень. 1,2,3 КСБ поставлені в чергування.
ЗАЕС | 0 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.10.22 о 15:09 в ході артелерійського обстрілу військ рф було повністю знеструмлено ВРУ ЗаТЕС та місто Енергодар. 07.10.22 о 15:15 струмовим захистом нульової послідовності відключено АТ-751/1,2. 08.10.22 о 00:59 відключилася ПЛ-ДН-750, відповідно до проєктного алгоритму стався запуск усіх ДГ, які знаходились у режимі чергування, зауважень до роботи обладнання немає. 08.10.22 о 03:50 зібрана схема живлення власних потреб:- 1ДГ-1 живить 1-4 BL; - 2ДГ-2 живить 1-2 BM;- 3ДГ-2 живить 3-6 BM;- 5ДГ-3 живить 1-6 BP;- 6 ДГ-1 живить 5-6 BL;- 3ДГ5 живить 1-6 BN.
ЗАЕС | 0 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.10.2022. Відключення ПЛ-750ДН, відповідно до проєктного алгоритму стався запуск усіх ДГ без зауважень, окрім 1ДГ1 та 5ДГ1 - причини з’ясовуються.
ЗАЕС | 3 | 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.10.2022. Відключення ПЛ-750ДН. Зниження напруги на секції №ВА. Запуск ЗДГ-1 ЕБ №3.
ЗАЕС | 4 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Власні потреби ЕБ № 4 заживлено від ТВП (трансформатор власних потреб).30.10.2022 о 18:24 відключився повітряний вимикач ПВ Л-3п/2 та блок генератор трансформатор ГТ-4. Живлення ЕБ № 4 перейшло не резервне живлення. Зафіксовано роботу ДЗОШ. Виявлено пошкодження по ф. «В» одного дрота з п’яти гнучкої лінії зв’язку ГЛЗ-4.
ЗАЕС | 0 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.11.2022 о 22:06 відключення ПЛ-750Дн дією захисту із забороною АПВ. 03.11.2022 о 00:04 на ЗаТЕС відключення лінії ПЛ-243, повне знеструмлення ВП ЗАЕС. Відповідно до алгоритму стався запуск усіх ДГ - зауваження відсутні. 03.11.2022 о 03:40 зібрана схема власних потреб: 2ДГ-1 живить 1-4 BL 5ДГ-1 живить 5-6 BL 2ДГ-2 живить 1-2 BH 3ДГ-2 живить 3-4 BH 5ДГ-2 живить 5-6BM 1ДГ-3 живить 1-2 BP 4ДГ-3 живить 3-4 BP 6ДГ-3 живить 5-6 BP
РАЕС | 3 | 2022-11-15 | 0 | 1 | 0 | 17.3201 | Розвантаження енергоблоку № 3 більше 25% Nелектр. від рівня потужності, що безпосередньо йому передував, яке зумовлене зовнішніми впливами в енергосистемі України.
РАЕС | 4 | 2022-11-15 | 0 | 2 | 0 | 55.4652 | Розвантаження енергоблоку № 4 з подальшим його зупином, яке зумовлене ракетними обстрілами військами російської федерації енергетичної системи України.
ХАЕС | 1 | 2022-11-15 | 0 | 2 | 1 | 51.985 | Переведення реакторної установки енергоблоку № 1 в підкритичний стан дією аварійного захисту через знеструмлення власних потреб, викликаного терористичними діями російської федерації (рф) з обстрілу об’єктів енергетичної інфраструктури України.
ХАЕС | 2 | 2022-11-15 | 0 | 2 | 1 | 92.99 | Переведення реакторної установки енергоблоку № 2 в підкритичний стан дією аварійного захисту через знеструмлення власних потреб, викликаного терористичними діями російської федерації (рф) з обстрілу об’єктів енергетичної інфраструктури України.
ЗАЕС | 0 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відбулася посадка ЗАЕС на «нуль», з включенням в роботу обладнання СБ 1,2,3 енергоблоків 1-6, виконаний запуск усіх ДГ та виконане заживлення магістралі резервного живлення.
РАЕС | 0 | 2022-11-23 | 0 | 2 | 1 | 94.8842 | Відключення від мережі енергоблоків № 1, 2, 3, 4 зі спрацьовуванням АЗ, внаслідок повного знеструмлення ліній електропередач ВРУ-750/330/110 кВ, яке зумовлене ракетними обстрілами військами російської федерації об’єктів енергетичної інфраструктури України.
ПАЕС | 3 | 2022-11-23 | 0 | 2 | 1 | 470.6 | Переведення РУ енергоблоку № 3 в підкритичний стан дією аварійного захисту за фактом «зникнення силового електроживлення 220 В 50 Гц на двох вводах СУЗ з витримкою часу 3 с», зумовлене ракетними обстрілами військами російської федерації енергетичної системи України.
ПАЕС | 1 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Знеструмлення власних потреб енергоблоку з запуском АСП 1-го та 3-го каналів систем безпеки через втрату напруги на шинах ВРП-150 кВ, ВРП-330 кВ внаслідок ракетних обстрілів російською федерацією енергосистеми України.
ПАЕС | 2 | 2022-11-23 | 0 | 2 | 1 | 28.85 | Переведення персоналом реакторної установки у підкритичний стан та знеструмлення власних потреб енергоблоку внаслідок ракетних обстрілів рф енергосистеми України.
ХАЕС | 1 | 2022-11-23 | 0 | 2 | 1 | 26.538 | Переведення реакторної установки енергоблоку №1 в підкритичний стан дією аварійного захисту внаслідок складних перехідних процесів в енергосистемі України, що виникли через ракетну атаку агресора (рф) на об’єкти енергетичної інфраструктури.
ХАЕС | 2 | 2022-11-23 | 0 | 2 | 1 | 47.699 | Переведення реакторної установки енергоблоку №2 в підкритичний стан дією аварійного захисту внаслідок складних перехідних процесів в енергосистемі України, що виникли через ракетну атаку агресора (рф) на об’єкти енергетичної інфраструктури.
РАЕС | 2 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 1 | 0 | Переведення реакторної установки енергоблоку № 2 в підкритичний стан дією аварійного захисту під час проведення пускових операцій.
ХАЕС | 2 | 2022-11-27 | 0 | 2 | 0 | 138.582 | Розвантаження енергоблока №2 з подальшим його зупином для усунення причини підвищення температури бабіту підшипника №5 (2SB15) турбіни.
ПАЕС | 1 | 2022-12-04 | 0 | 2 | 0 | 9.48 | Розвантаження енергоблоку № 1 персоналом ПАЕС з подальшим його зупином і відключенням від електромережі для усунення дефекту вимикача стопорного клапану № 3 турбіни.
РАЕС | 3 | 2022-12-05 | 0 | 2 | 1 | 25.259 | Переведення РУ енергоблоку № 3 в підкритичний стан дією АЗ після відключення його від мережі під час виділення енергоблоку «на власні потреби» за командою чергового диспетчера РДЦ, через терористичні дії російської федерації (рф) у зв’язку з обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури України.
ПАЕС | 2 | 2022-12-05 | 0 | 2 | 0 | 11.01 | Відключення енергоблока від мережі дією автоматики через підвищення частоти в енергомережі України внаслідок ракетних обстрілів рф.
ПАЕС | 1 | 2022-12-10 | 0 | 2 | 1 | 17.38 | Переведення реакторної установки в підкритичний стан дією аварійного захисту після відключення енергоблоку № 1 від енергомережі через хибне спрацювання електричного захисту від несиметричного режиму роботи генератора ТГ-1 внаслідок дефекту в колах вторинної комутації вимірювального трансформатора струму фази «С» в «нульових виводах» ТГ-1.
ПАЕС | 1 | 2022-12-16 | 0 | 2 | 0 | 20.69 | Відключення енергоблоку № 1 від мережі дією протиаварійної автоматики через підвищення частоти енергомережі внаслідок ракетних обстрілів рф енергетичної інфраструктури України.
ПАЕС | 2 | 2022-12-16 | 0 | 2 | 0 | 7.22 | Відключення персоналом турбогенератора від мережі через підвищення частоти енергомережі внаслідок ракетних обстрілів рф енергосистеми України.
ПАЕС | 3 | 2022-12-16 | 0 | 2 | 1 | 35.81 | Переведення РУ енергоблока №3 в підкритичний стан дією аварійного захисту за сигналом «давление над активной зоной более 180 кгс/см2», зумовлене перехідними процесами в наслідок ракетних обстрілів військами російської федерації енергетичної системи України.
ПАЕС | 2 | 2022-12-18 | 0 | 2 | 0 | 87.56 | Розвантаження енергоблоку № 2 персоналом ПАЕС з подальшим його зупином, яке зумовлене виявленням витікання пари в районі блоків трубчастих електронагрівачів компенсатора тиску (ТЕН КТ).
ХАЕС | 1 | 2023-02-10 | 0 | 2 | 1 | 25.915 | Переведення реакторної установки енергоблока №1 в підкритичний стан дією аварійного захисту, зумовлене перехідними процесами через обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури України військами рф
РАЕС | 4 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пошкодження арматурного канату № 12 циліндричної частини СПЗО енергоблоку № 4.
ХАЕС | 2 | 2023-02-21 | 0 | 1 | 0 | 2.381 | Розвантаження енергоблоку до рівня потужності власних потреб під час виконання робіт зі зміни налаштування ПТК САРЗ турбіни в частині швидкості відкриття РК низького тиску після проходження режиму скидання навантаження.
ЗАЕС | 0 | 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Через черговий масований ракетний обстріл об’єктів критичної інфраструктури збройними формуваннями рф, о 03-53 сталося відключення ПЛ-750 Дн дією захисту із забороною АПВ, що призвело до знеструмлення ВРП-750 кВ ЗАЕС та повного знеструмлення енергоблоків 1,2,3,4,5,6 ВП ЗАЕС. Відповідно до проєктного алгоритму стався запуск усіх ДГ без зауважень. На енергоблоках № 5, 6 знеструмлення всіх ГЦН.
ХАЕС | 2 | 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Непрацездатність першого каналу системи аварійного електропостачання внаслідок знеструмлення секції надійного живлення споживачів 2 групи 0,4 кВ 2CV01.
ХАЕС | 1 | 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Непрацездатність першого каналу системи технічної води відповідальних споживачів групи «А» внаслідок відмови регулюючого клапану 1VF40S05 протягом строку, що не перевищує дозволеного ТРБЕ.
ПАЕС | 1 | 2023-05-01 | не класифікується | 1 | 0 | 0.058 | Зниження електричної потужності енергоблока на 5,1 % від попереднього рівня через відключення насосів циркуляційної води 1ЦН-2, 1ЦН-4.
ЗАЕС | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Через черговий масовий ракетний обстріл об’єктів критичної інфраструктури збройними формуваннями рф сталося відключення ПЛ-750 Дн з забороною АПВ, що призвело до знеструмлення ВРП-750 кВ ЗАЕС та повного знеструмлення ЕБ 1,2,3,4,5,6 ВП ЗАЕС. Відповідно до проектного алгоритму стався запуск усіх ДГ без зауважень.
ПАЕС | 1 | 2023-05-22 | 0 | 2 | 0 | 9.56 | Відключення турбогенератора енергоблоку № 1 від мережі дією захисту від перевантаження по струму ротора під час відновлення енергоcистеми України після ракетних обстрілів рф.
РАЕС | 1 | 2023-06-15 | 0 | 1 | 0 | буде уточнено | Відключення ПЛ-330кВ «РАЕС-Ковельська» через коротке замикання з роботою дистанційного захисту з успішним проходженням ОАПВ, відключення ТГ-1. За фактом відключення ТГ-1 блок розвантажено до Nт=50 % Nном
ПАЕС | 1 | 2023-06-27 | 0 | 2 | 1 | буде уточнено | Переведення реакторної установки енергоблока № 1 в підкритичний стан дією аварійного захисту за фактом «Відключення 3-х з 4-х ГЦН»