## Аркуш 1
plant_name | unit_number | date | INES_level | event_influence | scram | electricity_losses | event_description
ХАЕС | 1 | 2018-04-03 | 0 | 2 | 0 | 1174.136 | Отключение энергоблока №1 от сети действием защиты от внутренних повреждений генератора (ЗЗГ-1) вследствие повреждения верхнего стержня паза 22 обмотки статора ТГ.
ЗАЕС | 6 | 2018-04-08 | 0 | 2 | 1 | 22.5 | Останов реакторной установки энергоблока №6 действием АЗ по факту отключения ТПН-1,2 из-за снижения давления на всасе питательных насосов до уставки срабатывания защиты.
ЗАЕС | 2 | 2018-05-23 | 0 | 2 | 0 | 121.6 | Разгрузка и отключение энергоблока №2 для устранения сви¬ща по основному металлу штуцера трубопровода байпаса обратного клапана TQ12S09.
ХАЕС | 1 | 2018-06-03 | 0 | 1 | 0 | 5.988 | Разгрузка энергоблока №1 на величину более 25% Nэл. вследствие отключения ТПН-1 ложным действием защиты по осевому сдвигу ротора турбины ТПН-1
ХАЕС | 2 | 2018-06-08 | 0 | 2 | 0 | 19.978 | Отключение энергоблока №2 от сети ложным воздействием на КАГ-24 по цепям технологических защит
ЮУАЕС | 2 | 2018-06-14 | 0 | 2 | 0 | 98.67 | Разгрузка и отключение энергоблока от сети из-за повышения температуры и вибрации опорного подшипника № 12 турбоагрегата.
РАЕС | 2 | 2018-07-16 | 0 | 1 | 0 | 4.379 | Разгрузка энергоблока № 2 в результате отключения ТГ-4 действием электрических защит генератора из-за повреждения кабеля питания трансформатора возбуждения.
ХАЕС | 2 | 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неработоспособность канала системы безопасности 2VF30, в связи с отказом регулирующего клапана 2VF60S05
ЮУАЕС | 3 | 2018-09-14 | 0 | 1 | 0 | 9.19 | Разгрузка энергоблока на величину более 25 % Nэл из-за отключения ГЦН-3 действием защиты по снижению давления масла перед главным упорным подшипником менее 0,6 кгс/см2, вследствие ложного (самопроизвольного) закрытия пневмоарматуры подачи масла к ГЦН-3 (3YD30S04).
ХАЕС | 2 | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срабатывание 1 и 3 КСБ энергоблока №2 по факту обесточивания секций 6 кВ надёжного питания, вследствие отключения РТСН 0ВТ03, 0ВТ04, вызванного ошибкой персонала
ЗАЕС | 2 | 2018-09-22 | 0 | 2 | 0 | 141.7 | Разгрузка и отключение от сети энергоблока №2 для устранения дефекта на неотсекаемом участке трубопровода автономного контура ГЦН-3 между ВЦЭН YD31D01 и обратным клапаном YD31S04
ЗАЕС | 4 | 2018-10-18 | 0 | 2 | 1 | 0 | Останов реакторной установки действием АЗ по формированию сигнала о снижении уровня в ПГ-1 при подъеме мощности РУ до 35% после ППР-2018
ЗАЕС | 4 | 2018-10-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нарушение условий безопасной эксплуатации энергоблока, вызванное невыполнением проверок работоспособности 1,3 КСБ после выявления неработоспособности 2КСБ во время планового опробования.. | .
ЮУАЕС | 3 | 2018-10-17 | 0 | 2 | 0 | 89 | Разгрузка и отключение энергоблока от сети действием защиты турбоустановки из-за неисправности системы регулирования турбины.
РАЕС | 1 | 2018-12-22 | 0 | 1 | 1 | 11.59 | Останов РУ энергоблока № 1 действием АЗ по сигналу «Перепад давления на реакторе больше 2,8 кгс/см2 при работе менее 6-ти ГЦН» по причине формирования сигнала об отключении 1ГЦН-2, 5 (при включенном их состоянии) из-за повреждения измерительного трансформатора ТН-1ГЦН-2,5 на секции 6 кВ 2РА. Заклинивание роторов ТГ-1 с последующим отключением ВПУ-1.
ХАЭС | 1 | 2018-11-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | Отключение блока от сети действием защиты турбины по повышению уровня в ПГ-2 из-за нестабильной работы регуляторов уровня в ПГ по причине отказа РК 1RQ50S02
ХАЕС | 2 | 2018-12-13 | 0 | 2 | 0 | 18.233 | Отключение энергоблока №2 от сети действием земляной защиты генератора (ЗЗГ-1)
ЗАЕС | 6 | 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неплотность уплотнения главного разъёма ГЦН-4 (6YD40D01) выявленная при комиссионном осмотре 1 контура в период ППР-2018 энергоблока №6 при состоянии РУ "горячий останов".
РАЕС | 1 | 2019-01-18 | 0 | 2 | 0 | 14.401 | Отключение энергоблока от энергосети из-за закрытия стопорных клапанов ТГ‑5.
ЗАЕС | 3 | 2019-02-25 | 0 | 2 | 0 | 358.1 | Отключение энергоблока №3 от сети действием защиты от внутренних повреждений генератора (поперечной дифференциальной защиты обмотки статора Г-3) вследствие повреждения стержня линейного верхнего паза №42 со стороны возбудителя
РАЕС | 3 | 2019-04-15 | 0 | 1 | 0 | 9.062 | Разгрузка энергоблока № 3 до Nт = 67% Nном из-за отключения 3ГЦН-4 по причине обесточения секции 6 кВ 3ВВ вследствие замыкания на «землю» фазы «В» трансформатора 6/0,4 кВ 3BU-22-2 и возникновения дуги, приведшей к короткому замыканию в ячейке № 8 секции 3ВВ.
РАЕС | 3 | 2019-04-29 | 0 | 2 | 0 | 28.886 | Отключение энергоблока № 3 от сети действием электрических защит при повреждении автотрансформатора 7АТ связи ОРУ-110 кВ с ОРУ-330 кВ.
РАЕС | 3 | 2019-05-25 | 0 | 2 | 0 | 136.36 | Разгрузка энергоблока № 3 с последующим отключением от сети по причине отказа регулирующих клапанов 3ТК82S02, 3ТК81S02 продувки 1-го контура
ЗАЕС | 5 | 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срабатывание КСБ-1 и КСБ-3 во время ППР энергоблока №5 вследствие обесточивания секций надежного питания 6 кВ ВV, ВХ после отключения резервных трансформаторов собственных нужд РТСН-5,6 ложным сигналом устройств пожаротушения
ЗАЕС | 1 | 2019-07-10 | 0 | 2 | 0 | 100.9 | Разгрузка и отключение энергоблока №1 от сети из-за капельной течи по фланцевому соединению №2 воздушника реактора
ХАЕС | 1 | 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срабатывание ИПУ КД YP23 в состоянии РУ «Останов для испытаний» в результате ложной работы технологической защиты от «холодной переопрессовки».
РАЕС | 3 | 2019-09-12 | 0 | 1 | 0 | 5.661 | Разгрузка энергоблока № 3 до NТ = 67% Nном из-за отключения ГЦН 3YD30D01 по обесточению секции 3ВС (отключение рабочего ввода секции з запретом включения резервного питания).
ЗАЕС | 1 | 2019-10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | Неуспешный запуск дизель-генератора 1ДГ-1 при обесточивании секции 1ВV и нахождении РУ в состоянии «перегрузка топлива»
ЮУАЕС | 3 | 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запуск дизель-генераторов ДГ-1 и ДГ-3, находящихся в режиме «Дежурство», по факту обесточивания секций КРУ-6 кВ систем безопасности 3BV и 3BX в режиме эксплуатации РУ «Останов для ремонта».
ЗАЕС | 4 | 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неработоспособность 2-го канала системы аварийного (надёжного) электроснабжения при проведении ТО-10 на время, не превышающее разрешённого ТРБЭ.
ЮУАЕС | 3 | 2020-01-04 | 0 | 2 | 1 | 51.15 | Останов РУ действием АЗ из-за отключения 2-х ТПН в процессе переходного процесса, вызванного отключением энергоболока №3 от сети действием защит системы возбуждения генератора.
ЗАЕС | 2 | 2020-01-08 | 0 | 2 | 0 | 8.4 | Отключение энергоблока № 2 от сети из-за ложного срабатывания дифференциальной защиты ошиновки.
РАЕС | 3 | 2020-02-01 | 0 | 2 | 0 | 27.122 | Отключение энергоблока № 3 от сети действием защиты от замыкания на «землю» в сети генераторного напряжения из-за повреждения опорного изолятора токопровода 24 кВ
РАЕС | 3 | 17.02.2020 | 0 | 1 | 0 | 9.655 | Разгрузка энергоблока № 3 более 25% от уровня электрической мощности непосредственно ей предшествовавшего вследствие повреждения торцевого уплотнения бустерного насоса 3ТПН-2
ХАЕС | 2 | 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неработоспособность 2 канала обеспечивающей системы безопасности из-за превышения времени восстановления напряжения на секции после прохождения сигнала на запуск ДГ
РАЕС | 3 | 2020-04-29 | 0 | 2 | 0 | 7.591 | Отключение энергоблока №3 от сети действием защиты от потери возбуждения генератора
ЗАЕС | 6 | 2020-05-14 | 0 | 2 | 0 | 0 | Разгрузка и отключение от сети энергоблока №6 для выявления и устранения причин повышения газоаэрозольной активности в гермооболочке энергоблока
РАЕС | 1 | 2020-05-18 | 0 | 2 | 1 | 6.988 | Останов реакторной установки действием АЗ-1 по факту отключения ГЦН, вследствие потери расхода промежуточного контура ГЦН из-за несанкционированного изменения положения пневмоотсечной арматуры 1ПКГ-13 на сливном трубопроводе промконтура ГЦН.
ХАЕС | 2 | 2020-05-20 | 0 | 1 | 0 | 1.397 | Розвантаження енергоблоку на величину більше 25% від рівня потужності що їй передував через помилкові дії персоналу.
ЗАЕС | 5 | 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срабатывание 1КСБ из-за обесточивания секции 6 кВ 5BV во время ППР энергоблока №5 и в состоянии РУ "перегрузка топлива".
ЗАЕС | 3 | 2020-06-29 | 0 | 2 | 0 | 2.9 | Отключение энергоблока №3 от сети резервной максимальной токовой защитой обратной последовательности (МТЗОП) с переводом ГТ-3 на собственные нужды энергоблока
ЗАЕС | 4 | 2020-09-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | Неуспешный запуск дизель-генератора 4ДГ-3 при выполнении регламентных работ по проверке разрывных защит второго контура при нахождении РУ в состоянии "Холодный останов" и 4ДГ-1 в состоянии «ремонт»
РАЕС | 1 | 2020-12-12 | 0 | 2 | 1 | 54.227 | Останов РУ энергоблока № 1 действием АЗ из-за повреждения блочного тр-ра Т-2 и неполнофазного отключения выключателя ОРУ-330 В-20.
ХАЕС | 2 | 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спрацювання 3 КСБ по факту знеструмлення секції надійного живлення 6 кВ 2ВХ у стані РУ «Зупинення для ремонту»
ХАЕС | 2 | 2021-02-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | Зупинення РУ дією АЗ за фактом зниження частоти на 3 із 4 секцій живлення ГЦН менше 46 Гц через відключення резервних трансформаторів власних потреб 0ВТ03, 0ВТ04 внаслідок хибного спрацювання диференціального захисту 0ВТ03 | 1
ЗАЕС | 4 | 2021-04-06 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | Розвантаження енергоблока №4 до 67% Nном дією РОП через відключення ГЦН-1 внаслідок знеструмлення секції 6 кВ ВА, яке було спричинено помилковою дією мікропроцесорного пристрою серії РЗЛ-06 з подальшим запуском 1 КСБ.
ХАЕС | 2 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Непрацездатність 3-го каналу системи аварійного впорскування бору високого тиску, при виконанні планового випробування 3-го каналу системи безпеки у стані РУ «Робота на потужності»
ЗАЕС | 4 | 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Непрацездатність 2 каналу системи аварійного (надійного) електропостачання при проведенні регламентних випробувань (ТО-10) на час, що не перевищує дозволеного ТРБЕ.
РАЕС | 4 | 2021-05-26 | 0 | 1 | 0 | 7.65 | Pозвантаження енергоблоку № 4 більше 25% NЕл від рівня потужності, що безпосередньо йому передував, через відключення 4YD40D01 внаслідок закриття засувки 4TK54S05 по причині виходу з ладу блоку УКТЗ типу БКЛ2-ДПИ.
ЗАЕС | 2 | 2021-05-30 | 0 | 1 | 0 | 11.8 | Розвантаження енергоблоку №2 на величину більше 25% від рівня потужності що йому передував через відключення ГЦН-1,3 внаслідок витоку оливи зі зварного з’єднання на трубопроводі подачі оливи до ГЦН-1
ХАЕС | 2 | 2021-06-18 | 0 | 2 | 1 | 59.346 | Спрацювання аварійного захисту РУ по факту відключення останнього ТЖН при нейтронній потужності реактора більше 25% Nном.
РАЕС | 4 | 2021-06-25 | 0 | 2 | 1 | 32.343 | Зупинка РУ дією АЗ по «Періоду зміни нейтронного потоку менше 10 секунд» після відключення енергоблоку № 4 від мережі хибною дією резервного диференційного захисту блоку.
ЮУАЕС | 1 | 12.07.2021 | 0 | 1 | 0 | 3.78 | Разгрузка энергоблока регламентными действиями персонала на величину 35 % Nэл от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего, вызванная перемещением ОР СУЗ 09-40 (1 гр. УПЗ) до нижнего концевого выключателя вследствие неисправности блока силового управления БСУ-3 ПТК СГИУ-Р.
РАЕС | 1 | 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Короткочасне подвійне відкриття головного клапана 1МП164 енергоблоку № 1 сигналом, що був хибно сформований схемою керування електромагнітним клапаном ІЗП 1ПГ-4 (1МП164).
ЗАЕС | 6 | 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відмова важливого для безпеки АС обладнання при виконанні пускових операцій енергоблоку №6 у ППР-2021 через втрату герметичності лінії управління ІПУ ПГ ТХ50S03
ЗАЕС | 5 | 2021-09-11 | 0 | 2 | 0 | 14.3 | Розвантаження з подальшим відключенням від мережі енергоблоку №5, згідно з заявкою для усунення пошкодження трансформаторів струму ТА11, встановлених у нульових виводах фази «В» генератора Г-5.
РАЕС | 1 | 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Несанкціоноване закриття арматури 12П-1 через відмову блоку управління механізмом типу засувка БУМЗ-1 зі складу 9ШДУ-1 ПТК 1КСБ-3.
ЗАЕС | 2 | 2021-11-30 | 0 | 2 | 0 | 0 | Відключення від мережі енергоблоку №2 дією захисту 1-го комплекту від втрати збудження ГТ-2 під час виконання комплексних електричних випробувань у режимі недозбудження.
РАЕС | 4 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запуск дизель-генератора ДГ‑42, що знаходився в режимі чергування, через помилкове знеструмлення секції 6кВ надійного живлення 4BW енергоблоку № 4 ремонтним персоналом ЦТАВ.
ПАЕС | 3 | 2022-01-22 | 0 | 2 | 0 | 34.81 | Розвантаження енергоблока персоналом ВП ПАЕС з подальшим його відключенням від мережі, зумовлене пошкодженням корпусу зворотного клапану з сервоприводом 2 відбору турбоагрегату.
ЗАЕС | 4 | 2022-01-25 | 0 | 1 | 0 | 38.9 | Розвантаження енергоблоку №4 персоналом АС з подальшим його зупином для усунення витоку водню з газової системи водневого охолодження генератора.
ХАЕС | 1 | 2022-01-25 | 0 | 2 | 1 | 28.306 | Переведення РУ в підкритичний стан дією АЗ за сигналом «Снижение уровня котловой воды в любом из четырех ПГ более чем на 650 мм от Hном при работающем ГЦН соответствующей петли» після відключення блоку від мережі хибним спрацюванням поздовжнього диференціального захисту блокового трансформатора.
ЗАЕС | 2 | 2022-02-15 | 0 | 1 | 0 | буде уточнено | Розвантаження та відключення ЕБ № 2 від мережі для усунення нещільності люка завантажувального ТС40 (СВО-1).
ЗАЕС | 0 | 2022-03-03 | 3 | 1 | 0 | 1058.6 | Обстріл та захоплення майданчику Запорізької АЕС (ЗАЕС) військовими російської федерації (рф).
РАЕС | 3 | 2022-03-29 | 0 | 1 | 0 | 0.77342 | Розвантаження енергоблоку № 3 більше 25 % Nелектр. від рівня потужності, що безпосередньо йому передував, яке зумовлене відключенням 3ТЖН-2.
ХАЕС | 1 | 2022-03-30 | 0 | 2 | 0 | 135.048 | Розвантаження енергоблоку №1 персоналом з подальшим його зупином, яке зумовлено несправністю імпульсного клапану імпульсно-запобіжного пристрою парогенератора 1ТХ50S04
ХАЕС | 2 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пошкодження турбоагрегата під час проведення пускових випробувань системи автоматичного регулювання турбіни на холостому ходу
ХАЕС | 2 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спрацювання 1÷3КСБ через формування сигналу розривного захисту другого контуру при розхолоджуванні РУ внаслідок помилкових дій персоналу.
ЗАЕС | 4 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | Відмова підігрівача високого тиску «ПВТ 6А» під час введення в роботу.
ПАЕС | 2 | 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відмова ущільнення фланцевого зʹєднання трубопроводу скидання конденсату пари СПП з корпусом ПВТ.
ПАЕС | 3 | 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відмова механізму фіксації байонетного зчеплення штанги приводу СУЗ з поглинаючими стрижнями (ПС) СУЗ 09-38, виявлена на мінімально контрольованому рівні (МКР) потужності під час регламентних випробувань.
ПАЕС | 3 | 2022-05-21 | 0 | 2 | 0 | 22.55 | Відключення енергоблока № 3 від енергомережі дією захисту системи збудження від перевантаження струмом обмотки ротору турбогенератора ТГ-3 внаслідок пошкодження ізоляції силового кабелю живлення обмотки збудження збудника GE-2.
ЗАЕС | 4 | 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Розвантаження енергоблока №4 з 76% до 67% Nном дією РОП через відключення ГЦН-4 внаслідок знеструмлення секції 6 кВ ВВ хибною роботою пристрою резервування відмови вимикача (ПРВВ) мікропроцесорного пристрою серії РЗЛ-06 з наступним запуском 2 КСБ.
ХАЕС | 1 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | Відмова елемента 2-го класу панелі силового управління (ПСУ) в частині управління органом регулювання СУЗ з координатою 08-29, що призвело до його самовільного переміщення на нижні кінцеві вимикачі (НКВ).
РАЕС | 3 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Знеструмлення секцій 0,4 кВ 3СХ01, 3СХ02 третього каналу СБ при знаходженні другого каналу СБ в режимі «ремонт», що призвело до вичерпання резерву каналів СБ (стан РУ - «перевантаження палива»).
ЗАЕС | 5 | 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ручне відключення 5ГЦН-1 внаслідок відмови вимірювального перетворювача потужності типу МТЕ.
ЗАЕС | 0 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Знеструмлення магістралі резервного живлення 1-6 ВМ разом з резервними вводами секцій 6 кВ 1-6 ВВ внаслідок пошкодження кабелю живлення магістралі 1-6 ВМ
ЗАЕС | 3 | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | буде уточнено | РУ у стані «Перевантаження палива» у роботі 3TQ22D01 по схемі ремонтного розхолоджування. Через знеструмлення РТПВ-1, 2 відбулося знеструмлено секцій ВА, ВВ і запуск ЗДГ-1 та ЗДГ-2 та механізмів СБ відповідно до алгоритну ступінчастого пуску.
ЗАЕС | 4 | 2022-08-07 | 0 | 2 | 1 | буде уточнено | РУ у стані «Робота на потужності» Nру=280 МВт, 1, 2, 3 КСБ у режимі чергування. О 12:40 Сталося відключення повітряної лінії Пл-Каховська і спрацювання аварійного захисту 1,2 комплект АЗ-ПЗ. РУ переведено в підкритичний стан. Зауваження відсутні.
ЗАЕС | 5.6 | 2022-08-25 | 0 | 2 | 1 | буде уточнено | О 12:09 пожежа у лісовій смузі, відключення повітряної лініії 750кВ «Дніпровська», спрацювання АЗ РУ ЕБ№5 за фактом «Исчезновение силового питания 220В 50Гц на двух вводах силового питания СУЗ», відключення ВНВ-750, КАГ-24. О 12:11 Запуск 5ДГ-1,2,3 – зауваження відсутні. Відключення 5ГЦН-1,2,3,4. О 12:21 уведено у роботу повітряну лініію 750кВ «Дніпровська». О 12:30 ЕБ№6 після синхронизації підключено до мережі, розпочато навантаження. О 12:30 ЕБ№5 увімкнено ВНВ-750, подано напругу на секції BA,BB,BC,BD. О 13:10 відключено 5ДГ-1,2,3. О 14:13 ЕБ№6 Nел=640МВт, повторне відключення повітряної лініії 750кВ «Дніпровська»,спрацювання АЗ РУ за фактом «Падение частоты на 3 из 4 секций питания ГЦН менее 46 Гц».Запуск 6ДГ-1,2,3 – зауваження відсутні. Відключення 6ГЦН-1,2,3,4. О 14:38 уведено у роботу повітряну лініію 750кВ «Дніпровська» О 15:00 ЕБ№6 увімкнено ВНВ-750 подано напругу на секції BA,BB,BC,BD. Відключено 6ДГ-1,2,3.
ХАЕС | 2 | 2022-08-05 | 0 | 2 | 0 | 17.675 | Спрацювання 1-го комплекту технологічного захисту ТА по зниженню витрати охолоджуючої води (VG) через теплообмінник системи охолодження обмотки статора генератора.
ЗАЕС | 5 | 2022-09-01 | 0 | 2 | 1 | 34.4 | Відключення від мережі енергоблоку №5 з подальшим переведенням РУ в підкритичний стан дією аварійного захисту «Исчезновение силового питания 220 В 50 Гц на двух вводах СУЗ с выдержкой времени 3 с», внаслідок короткого замикання на «землю» фази «В» через перебитий грозозахисний трос між опорами №7-8 гнучкої лінії зв’язку 750 кВ (ГЛЗ-2) енергоблоку №2.
РАЕС | 4 | 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Непрацездатність першого каналу системи безпеки енергоблоку № 4 (4КСБ-1), виявлена під час планового комплексного випробування.
ХАЕС | 1 | 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.09.22 о 21:50 під час огляду стакану комірки 08-31 виявлено та вилучено два сторонніх предмети у вигляді металевих пластинок з орієнтовними розмірами 20х6 мм та 16х5 мм товщиною 0,2 мм.
ЗАЕС | 6 | 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.09.2022 о 01:13:00 після активних бойових дій дією диференційного захисту ошиновки відключено Т-6, ЛВП 330, РТВП-5, 6 та пошкоджено три з п’яти ліній зв’язку ГЛЗ-6 750 кВ, що призвело до знеструмлення секцій BA, BB, BC, BD. Секції BA від BL, BD від BN, BB та BC повне знеструмлення з наступним запуском ДГ-2, 3 згідно проєктного алгоритму без зауважень. О 01:50 секції BB, BCзаживлені від РТПВ-1, 2. О 02:00 ДГ-2, 3 відключені. Енергопостачання ВП енергоблока від РТПВ-1, 2.
ЗАЕС | 6 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стався вибух в районі енергоблока № 6 зі сторони АКС-2. Внаслідок вибуху пошкоджено кабельні короба секцій, в яких прокладено кабелі трансформаторів BS91 та BS89. Виявлено пошкодження ТН ГЦН-4 ф. «В».
ЗАЕС | 6 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.10.2022 власні потреби енергоблока № 6 заживлені від РТВП-1, 2. Ведеться ремонт блокового трансформатору Т-6 після подій 29.09.2022. В 16:52 о 06.10 під час обстрілів пошкоджено ЛСН-150 кВ ЗаТЕС-ЗАЕС, внаслідок чого відключено РТВП-1, 2, зникло живлення секцій 6 кВ ЕБ 6, за фактом знеструмлення власних потреб ЕБ включено 6ДГ-1,2,3, 5,6РДСО – без зауважень. 17:15 магістралі резервного живлення заживлено BL від 1BA, BM від 2BB, BP від 3BC, BN від 4BO – без зауважень. 17:43 секції 6 кВ ЕБ6 заживлено від МРЖ. 18:35 відключено 6ДГ-1,2,3, 5,6РДСО – без зауважень. 1,2,3 КСБ поставлені в чергування.
ЗАЕС | 0 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.10.22 о 15:09 в ході артелерійського обстрілу військ рф було повністю знеструмлено ВРУ ЗаТЕС та місто Енергодар. 07.10.22 о 15:15 струмовим захистом нульової послідовності відключено АТ-751/1,2. 08.10.22 о 00:59 відключилася ПЛ-ДН-750, відповідно до проєктного алгоритму стався запуск усіх ДГ, які знаходились у режимі чергування, зауважень до роботи обладнання немає. 08.10.22 о 03:50 зібрана схема живлення власних потреб:- 1ДГ-1 живить 1-4 BL; - 2ДГ-2 живить 1-2 BM;- 3ДГ-2 живить 3-6 BM;- 5ДГ-3 живить 1-6 BP;- 6 ДГ-1 живить 5-6 BL;- 3ДГ5 живить 1-6 BN.
ЗАЕС | 0 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.10.2022. Відключення ПЛ-750ДН, відповідно до проєктного алгоритму стався запуск усіх ДГ без зауважень, окрім 1ДГ1 та 5ДГ1 - причини з’ясовуються.
ЗАЕС | 3 | 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.10.2022. Відключення ПЛ-750ДН. Зниження напруги на секції №ВА. Запуск ЗДГ-1 ЕБ №3.
ЗАЕС | 4 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Власні потреби ЕБ № 4 заживлено від ТВП (трансформатор власних потреб).30.10.2022 о 18:24 відключився повітряний вимикач ПВ Л-3п/2 та блок генератор трансформатор ГТ-4. Живлення ЕБ № 4 перейшло не резервне живлення. Зафіксовано роботу ДЗОШ. Виявлено пошкодження по ф. «В» одного дрота з п’яти гнучкої лінії зв’язку ГЛЗ-4.
ЗАЕС | 0 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.11.2022 о 22:06 відключення ПЛ-750Дн дією захисту із забороною АПВ. 03.11.2022 о 00:04 на ЗаТЕС відключення лінії ПЛ-243, повне знеструмлення ВП ЗАЕС. Відповідно до алгоритму стався запуск усіх ДГ - зауваження відсутні. 03.11.2022 о 03:40 зібрана схема власних потреб: 2ДГ-1 живить 1-4 BL 5ДГ-1 живить 5-6 BL 2ДГ-2 живить 1-2 BH 3ДГ-2 живить 3-4 BH 5ДГ-2 живить 5-6BM 1ДГ-3 живить 1-2 BP 4ДГ-3 живить 3-4 BP 6ДГ-3 живить 5-6 BP
ЗАЕС | 0 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відбулася посадка ЗАЕС на «нуль», з включенням в роботу обладнання СБ 1,2,3 енергоблоків 1-6, виконаний запуск усіх ДГ та виконане заживлення магістралі резервного живлення.
РАЕС | 3 | 2022-11-15 | 0 | 1 | 0 | 17.3201 | 15.11.2022 о 16:15 за командою НЗ АЕС оперативним персоналом БЩУ-3 розпочато розвантаження РУ по команді чергового диспетчера ЗЕС. О 16:40 при рівні потужності NРУ = 84 % ,спрацювання диференціатора частоти. Перехід ЕЧСРТ в режим «РЧ+» з розвантаженням ТГ-5. Роботою УПЗ та РОМ РУ розвантажено до ~ 34 % Nном. О 16:54 стабілізовані параметри ЕБ.
РАЕС | 4 | 2022-11-15 | 0 | 2 | 0 | 55.4652 | 15.11.2022 о 16:37 під час перехідних процесів в енергосистемі України, спричинених відключеннями ліній електропередачі 330 кВ та 750 кВ, відбулося спрацювання захисту від короткого замикання збудника № 2 з відключенням ТГ-6 та вимикачів ВРП-750 кВ (В-1, В-4). Внаслідок відключення ТГ-6 від енергомережі оперативним персоналом БЩУ-4 виконано посадку СК ТГ-6. Роботою УПЗ (7 група) та РОМ РУ розвантажено до ~ 33 % Nном.
РАЕС | 0 | 2022-11-23 | 0 | 2 | 1 | 94.8842 | Відключення від мережі енергоблоків № 1, 2, 3, 4 зі спрацьовуванням АЗ, внаслідок повного знеструмлення ліній електропередач ВРУ-750/330/110 кВ, яке зумовлене ракетними обстрілами військами російської федерації об’єктів енергетичної інфраструктури України.
РАЕС | 2 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 1 | 0 | Переведення реакторної установки енергоблоку № 2 в підкритичний стан дією аварійного захисту під час проведення пускових операцій.
ПАЕС | 3 | 2022-11-23 | 0 | 2 | 1 | буде уточнено | Коливання у мережі, зниження частоти < 49 Гц», розвантаження РУ ЕБ № 3 роботою РОП до 90 %, Nт = 2700 МВт, Nел = 865 МВт. 14:29 відключення ЕБ № 3 вимикачами 8В та 9В. Робота УПЗ. ЕБ № 3 на власних потребах. 14:33 стабілізовані параметри РУ: Nн = 30 %, Nел = 48,6 МВт, Nт = 1000 МВт. 20:03 зникнення 220 В 50 Гц на двох вводах СУЗ з в.ч 3 с спрацювання АЗ РУ. Запуск 3ДГ1-5. 21:10 від ПЛ-330 кВ «Аджалик» заживлено ПРТ 0BT03,04, 0ВТ01, 0ВТ02 - власні потреби ЕБ №3 – по штатній схемі. 22:06 відключено3ДГ1-5. 22:29 знеструмились ПРТ 0BT03,04. Запуск 3ДГ1-5. 00:11-00:12 заживлено ПРТ 0ВТ03, 0ВТ04. 3КСБ 1, 2, 3 у режимі чергування.
ПАЕС | 1 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | буде уточнено | 23.11.2022 через коливання у мережі сталося відключення ЕБ № 2 вимикачами В80, В82; та відключення ЕБ № 3 вимикачами 8В, 9В, робота блока на власні потреби. 14:30 запуск АСП 1 та 3 КСБ. 18:20 заживлено 0ВТ01, 0ВТ02, власні потреби ЕБ № 1 заживлено від ЕБ № 3 за схемою ВРУ-750 кВ–3 АТ–ВРУ-330 кВ. 18:26 1ДГ-3 переведено у режим «чергування». 18:32 1ДГ-1 переведено у режим «чергування». 20:04 Знеструмлення ЕБ № 3, власних потреб ЕБ № 1, запуск 1ДГ-1,3. 21:10 від ПЛ-330 кВ «Аджалик» заживлено 0ВТ01, 0ВТ02, власні потреби ЕБ № 1 згідно з штатною схемою. 21:56 Відключено 1ДГ-1 та 1ДГ-3 переведено у режим «чергування». 22:29 Знеструмлення ПЛ-330 кВ «Аджалик» запуск 1ДГ-1,3. 23:18 подана напруга на 2-гу систему шин ВРУ-330 кВ від лінії ПЛ-330 кВ «Побузька». 01:52 включено 0ВТ01, 0ВТ02. 02:07 1ДГ-1 ,3 відключено та переведено у режим «чергування».
ПАЕС | 2 | 2022-11-23 | 0 | 2 | 1 | буде уточнено | 14:01 Через коливання в мережі о 14:24 f < 49,1 Гц, робота ПЗ-1. 14:29 відключення 2ГЦН-4 (↓∆Pавк), робота ПЗ-1 за сигналом «Відключення 1/4ГЦН ». 14:30 f < 49,0 Гц впродовж допустимого часу 5 хвилин. За командою НЗЧ зупинено РУ дією АЗ, відключені 2ГЦН-1, 2, 3. 14:31 знеструмлення СНЕ 2ВА01, 2ВВ01, 2ВС01, 2ВD01, запуск 2ДГ-1,2,3. 18:20 включені 0ВТ01, 0ВТ02. Власні потреби від ЕБ № 3 за схемою ВРУ-750 кВ–3 АТ–ВРУ-330 кВ. 2ДГ-1, 2, 3 переведено в режим «чергування». 20:04 Знеструмлення ЕБ № 3, 2ДГ-1,2,3 20:44 від ПЛ-330 кВ «Аджалик» заживлено 0ВТ01, 0ВТ02. 2ДГ-1,2,3 переведено в режим «чергування». 22:29 знеструмлення ПЛ-330 кВ «Аджалик» запуск 2ДГ-1, 2, 3. 00:11-00:12 від ПЛ «Побузька» заживлено ПРТ 0ВТ03, 0ВТ04. 00:42 від ПЛ «Побузька» заживлено 0ВТ01, 0ВТ02. Власні потреби ЕБ № 2 відповідно до штатної схеми. 2ДГ-1, 2, 3 у режимі «чергування».
ХАЕС | 1 | 2022-11-15 | 0 | 2 | 1 | буде уточнено | 15.11.2022 з 15:52 по 16:13, через ракетні обстріли відбулося послідовне відключення ліній ВРУ-330 кВ: ХАЕС-Шепетівка, ХАЕС-Рівне, ХАЕС-Хмельницький. Видача потужності ЕБ № 1 через автотрансформатор на систему шин ВРУ-750 кВ. За командою ЧД НЕК «Укренерго» розпочато розвантаження ЕБ № 1 до 490 МВт, ЕБ № 2 до 520 МВт. О 16:37 спрацювання ДЗ блокового трансформатора ЕБ № 1, з успішним АВР ВП від РТВП 0BT01, 0BT02. Закриття СК, робота ППЗ, РОП, РУ розвантажено до 40 %. О 16:40 до 17:17 РУ розвантажено до 10 %. 18:37 ураження підстанції «Київська», відключення ПЛ 750 кВ ХАЕС-Київська, знеструмлено ВП ЕБ № 1, 2. Спрацювання АЗ (за сигналом падіння частоти менше 46 Гц). Запуск 1, 2, 3 КСБ дією АСП б/з. 20:35 РУ ЕБ № 1 у стані «Гарячий зупин», відновлено живлення секцій СБ від секцій ВП. 16.11.2022 станом на 14:00 власні потреби ЕБ № 1 приведено до проєктної схеми. Відповідно до ТРБЕ та ІЕ РУ у роботі ГЦН-1 та ГЦН-4.
ХАЕС | 2 | 2022-11-15 | 0 | 2 | 1 | буде уточнено | 15.11.2022 з 15:52 по 16:13, через ракетні обстріли відбулося послідовне відключення ліній ВРУ-330 кВ: ХАЕС-Шепетівка, ХАЕС-Рівне, ХАЕС-Хмельницький. Видача потужності ЕБ № 1 через автотрансформатор на систему шин ВРУ-750 кВ. За командою ЧД НЕК «Укренерго» розпочато розвантаження ЕБ № 1 до 490 МВт, ЕБ № 2 до 520 МВт. 16:37:22 за фактом скидання потужності робота РСН2 (скидання навантаження без відключення від мережі), зростання обертів ТГ близьким до максимального значення. Спрацювання ПЗ1, закриття СК більше 5 с, видача сигнала на закриття СК. Блоковий тр-р 2GT залишився у роботі, ВП через робочі тр-ри 2BT01, 2BT02; 16.37.26 спрацювання дифзахисту РТВП 0ВТ03, 0ВТ04. Закриття СК ТА, робота ППЗ, NРУ=40 %. Власні потреби ЕБ № 2 ВП ХАЕС за штатною схемою (від ПЛ-750 кВ ХАЕС-Київська). 18:37 через ураження підстанції Київська відключення ПЛ 750 кВ ХАЕС-Київська, знеструмлення ВП обох ЕБ ХАЕС, спрацювання АЗ (за сигналом падіння частоти менше 46 Гц), запуск 1, 2, 3 КСБ дією АСП б/з. 22:03 відновлення зовнішнього живлення ВП ЕБ № 2 ВП ХАЕС від ПЛ 330 кВ ХАЕС-Рівне, через В-91, В-81 від РТВП 0ВТ01, 0ВТ02 першої групи і далі на 2ВА, 2ВВ, 2ВС, 2ВD по резервних вводах. 21:10 РУ у стані «Гарячий зупин», переведення секцій КСБ на живлення від секцій нормальної експлуатації. 16.11.2022 о 14:00 ВП ЕБ № 2 приведено до проєктної схеми. Відповідно до ТРБЕ та ІЕ РУ в роботі ГЦН-2 та ГЦН-4.
ХАЕС | 1 | 2022-11-23 | 0 | 2 | 1 | буде уточнено | 23.11.2022 о 14:23 під час перехідних процесів в енергосистемі України, які були спричинені ракетними обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури, що супроводжувались зміною частоти та напруги в мережі, по причині короткочасного зменшення показів датчиків потужності ГЦН1÷4 сформувався сигнал відключеного стану ГЦН 1÷4 та спрацював АЗ «Отключение одного ГЦН из двух работающих. Выдержка времени 1,4 с». О 14:30 відбулося знеструмлення усіх ПЛ ВРУ-330 кВ ХАЕС-Шепетівка, ХАЕС-Рівне, ХАЕС Хмельницький та ВРУ-750 кВ ХАЕС-Київська, що призвело до знеструмлення власних потреб обох енергоблоків, внаслідок чого запустились 1, 2, 3 канали СБ дією АСП та увімкнулась ЗРДЕС комірка 1 (ЗРДЕС комірка 2 знаходиться в плановому ремонті). Увімкнення обладнання відбулося у відповідності до проектних алгоритмів. Порушень меж та умов безпечної експлуатації не було. Станом на 19:18 відновлено електроживлення власних потреб ЕБ № 1. Відключені механізми 1÷3КСБ. 1, 2, 3 КСБ в режимі «Чергування». О 19:40 реакторна установка переведена в стан «Гарячий зупин».
ХАЕС | 2 | 2022-11-23 | 0 | 2 | 1 | буде уточнено | 23.11.2022 о 14:23 під час перехідних процесів в енергосистемі України, які були спричинені ракетними обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури, що супроводжувались зміною частоти та напруги в мережі, по причині короткочасного зменшення показів датчиків потужності ГЦН1÷4 сформувався сигнал відключеного стану ГЦН 1÷4 та спрацював АЗ «Отключение одного ГЦН из двух работающих. Выдержка времени 1,4 с». О 14:30 відбулося знеструмлення усіх ПЛ ВРУ-330 кВ ХАЕС-Шепетівка, ХАЕС-Рівне, ХАЕС‑Хмельницький та ВРУ-750 кВ ХАЕС-Київська, що призвело до знеструмлення власних потреб обох енергоблоків внаслідок чого запустились 1, 2, 3 канали СБ дією АСП та увімкнулась ЗРДЕС комірка 1 (ЗРДЕС комірка 2 знаходиться в плановому ремонті). Увімкнення обладнання відбулося у відповідності до проектних алгоритмів. Порушень меж та умов безпечної експлуатації не було. Станом на 19:00 відновлено електроживлення власних потреб ЕБ № 2. Відключені механізми 1÷3КСБ. 1, 2, 3 КСБ в режимі «Чергування». О 20:10 реакторна установка переведена в стан «Гарячий зупин».
ХАЕС | 2 | 2022-11-27 | 0 | 2 | 0 | 138.582 | Розвантаження енергоблока №2 з подальшим його зупином для усунення причини підвищення температури бабіту підшипника №5 (2SB15) турбіни.
РАЕС | 3 | 2022-12-05 | 0 | 2 | 1 | 25.259 | Переведення РУ енергоблоку № 3 в підкритичний стан дією АЗ після відключення його від мережі під час виділення енергоблоку «на власні потреби» за командою чергового диспетчера РДЦ, через терористичні дії російської федерації (рф) у зв’язку з обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури України.
ПАЕС | 1 | 2022-12-04 | 0 | 2 | 0 | 9.48 | Розвантаження енергоблоку № 1 персоналом ПАЕС з подальшим його зупином і відключенням від електромережі для усунення дефекту вимикача стопорного клапану № 3 турбіни.
ПАЕС | 2 | 2022-12-05 | 0 | 2 | 0 | буде уточнено | Відключення енергоблоку №2 від мережі через зростання частоти в енергомережі з подальшим відключенням генератора дією захисту «Підвищення частоти енергомережі 50,4 Гц > 3сек».
ПАЕС | 1 | 2022-12-10 | 0 | 2 | 1 | буде уточнено | Переведення реакторної установки в підкритичний стан дією аварійного захисту після відключення енергоблоку № 1 від енергомережі через хибне спрацювання електричного захисту від несиметричного режиму роботи генератора ТГ-1 внаслідок дефекту в колах вторинної комутації вимірювального трансформатора струму фази «С» в «нульових виводах» ТГ-1.
ПАЕС | 1 | 2022-12-16 | 0 | 2 | 0 | буде уточнено | 16.12.2022 о 07:04 у Миколаївській області оголошена повітряна тривога. 09:06 поштовхи у енергосистемі, коливання потужності енергоблоку № 1 складало: NЕЛ = 826 – 1214 МВт. 09:17:07 зростання частоти в енергомережі вище 50,4 Гц. 09:17:17 дією автоматики по частоті «Підвищення частоти енергомережі 50,4 Гц > 10 сек» енергоблок № 1 відключився від енергомережі, робота ПЗ-1,2, РОП, УПЗ, закриття стопорних клапанів турбіни, відключення 1ГЦН-1, 1ГЦН-4 диференційним захистом. 09:18 NТ = 40 % , продовжено розвантаження ключем ПЗ-1 до МКР. 10:07 Н4=ВКВ, закінчено взведення ОР УПЗ. Робота на МКР.
ПАЕС | 2 | 2022-12-16 | 0 | 2 | 0 | буде уточнено | 16.12.2022 07:04 у Миколаївській області оголошена повітряна тривога. 09:17:07 персоналом відключено генератор від енергомережі, спрацював сигнал «Отключение генератора от энергосистемы (без выдержки времени)», розвантаження ЕБ дією УПЗ та РОП, падіння на НКВ ОР СУЗ 2 групи ППЗ. Відключився 2ГЦН-4 (дією диференціального захисту). Спрацювання 2АСП-1, 3 за сигналом ТЗ 23.5 «Понижение давления в первом контуре и увеличение скорости снижения давления в первом контуре» 09:18:00 потужність РУ 40 % NНОМ. 09:25:00 потужність РУ 5 % NНОМ. В роботі: ГЦН-1,2,4; ТПН-А, Б. Переведено 2АСП-1,3 в режим чергування. Стабілізація параметрів на енергоблоці. Оперативний персонал розпочав роботи по підключенню енергоблока до мережі.
ПАЕС | 3 | 2022-12-16 | 0 | 2 | 1 | буде уточнено | 9:17:16 відключені вимикачі 8В, 9В від ключа, перехід ТГ-3 на власні потреби. Спрацювання ППЗ, РОП. 9:17:18 спрацювання АЗ, за сигналом «Р1к >180 кгс/см2». 9:17:38 закриття стопорних клапанів турбіни дією на ключ. 9:17:40 відключений КАГ. АВР секцій 3BA, 3BB, 3BC, 3BD з 3BT01,02 на 0BT03,04 12:00 зафіксовано стан РУ «Гарячий зупин».
ПАЕС | 2 | 2022-12-19 | 0 | 2 | 0 | буде уточнено | 18.12.2022 о 17:00 оперативним персоналом виявлено паріння у районі ТЕН КТ. 17:30 відповідно до заявки № 384 розпочато розвантаження ЕБ. 19.12.2022 о 00:40 NЕЛ = 70 МВт, закрито СК ТГ. Генератор відключено від мережі. 01:18 РУ переведено у стан «МКР».